黄山学院采购项目需求表

| 序号 | 名 称 | 主要技术参数（或服务要求） | 数量 | 单位 | 主要产品品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 室内压力表 NB-iot传输(室内消火栓及喷淋系统压力监管) | 1.测量范围：0～2.5MPa 2.准 确 度：0.4%FS 3.显示方式：LCD液晶,最大5位数字动态显示 4.供电电源：3.6V锂电池 5.响应频率：≤500HZ 6.稳定性能：±0.1FS/年 7.温度漂移：±0.01FS/℃ 8.使用条件：介质温度-20～80℃、 9.环境温度-10～60℃、 10.空气湿度≤80%RH； 11.过载能力：量程上限的1.5倍； 12.连接方式：304不锈钢M20*1.5螺纹接口（特殊材质或螺纹可订）； 以上参数应在产品彩页或说明书中反映，提供厂家彩页或说明书上传至电子标书中，否则按无效标处理。 | 83 | 块 | 北京万霖、西安中工华仪 、上海铭控 |
| 2 | 防爆压力表 （NB-iot传输，室外消火栓系统压力监管） | 1.测量范围：0～6MPa 2.准 确 度：0.4%FS 3.显示方式：LCD液晶,最大5位数字动态显示 4.供电电源：3.6V锂电池 5.响应频率：≤500HZ 6.稳定性能：±0.1FS/年 7.温度漂移：±0.01FS/℃ 8.使用条件：介质温度-20～80℃、 9.环境温度-10～60℃、 10.空气湿度≤80%RH； 11.过载能力：量程上限的1.5倍； 12.连接方式：304不锈钢M20*1.5螺纹接口（特殊材质或螺纹可订）； 13.防爆等级：T6 以上参数应在产品彩页或说明书中反映，提供厂家彩页或说明书上传至电子标书中，否则按无效标处理。 | 10 | 块 | 北京万霖、西安中工华仪 、上海铭控 |
| 3 | 防爆液位计 （NB-iot传输，屋顶消防水箱及消防水池液位监管） | 1．测量范围：0～2M( 可根据实际水箱高度定制) 2．准确度等级： 0.4%FS 3．显示方式：5位数字动态显示 4．供电电源：3.6V锂电池 5. 介质温度：-20～80 ℃ 6．工作环境温度：-10～60℃； 7．工作环境湿度：≤80%RH； 8．常规螺纹接口：投入式 9. 防爆等级：T6 以上参数应在产品彩页或说明书中反映，提供厂家彩页或说明书上传至电子标书中，否则按无效标处理。 | 8 | 块 | 北京万霖、西安中工华仪 、上海铭控 |
| 4 | 消防主机透传模块（三台报警主机接入校园网数据转换） | 分类; 参数; 数值. 硬件参数; 工作电压; DC 5.0～36.0 V. 工作电流; 86.5mA@5.0V. 网口规格; RJ45、10/100Mbps、交叉直连自适应. 串口波特率; 600～230.4K（bps）. 软件参数; 网络协议; IP、HTTP、ARP、ICMP、Web socket. IP获取方式; 静态IP、DHCP. 域名解析; 支持. 用户配置; 软件配置，网页配置,AT指令配置. 简单透传方式; Httpd. Modbus; 支持Modbus网关. 网页转串口; 支持WebSocket通信方式的网页转串口. Httpd Client; 支持. 类RFC2217; 支持. 自定义网页; 支持. 网络缓存; 发送：16Kbyte；接收：16Kbyte；. 串口缓存; 发送：2Kbyte；接收：2Kbyte；. 平均传输延时; 局域网内<10ms. 配套软件; 参数设置软件. 其他; 认证; CE、FCC、ROHS. 可靠等级; 1.5KV电磁隔离. 尺寸; 81.5x84.0x24.0 mm(L*W*H). 工作温度; -40～85℃. 存储温度; -40～105℃. 工作湿度; 5%～95% RH(无凝露). 存储湿度; 5%～95% RH(无凝露). 以上参数应在产品彩页或说明书中反映，提供厂家彩页或说明书上传至电子标书中，否则按无效标处理。 | 3 | 块 | 北京万霖、西安中工华仪 、上海铭控 |
| 5 | 大学生活动中心整体报警设备更换 | 工作电源 主电：AC220V(+10% ～ -15%)，50±1Hz； 备 电： DC24V24Ah 总线容量 48回路，每回路252点，共计12096个地址 显示盘数 系统型252台，回路型10台(每回路) 属性识别 自适应式 结构形式 柜式、台式 功 耗 监控功率≤80W，最大功率≤400W（不包括联动电源） 输出电源 DC24V ＜8A 显示方式 800*480点阵式彩色液晶及LED指示灯 声响设备 蜂鸣器 使用环境 温度：-10～+50℃，湿度< 95％，无凝露 执行标准 GB4717-2005《火灾报警控制器》；GB16806-2006《消防联动控制系统》 配接设备 点型光电感烟火灾探测器、点型感温火灾探测器、手动火灾报警按钮、消火栓按钮、输入模块、输入输出模块、声光报警器、线型红外光束感烟探测器等 可接配件 CAN总线卡，可组成60台以下网络型火灾自动报警系统； •RS-485总线卡，连接火灾自动报警系统中其他子系统(防火门监控系统、消防广播系统、气体灭火系统等)； •RS-232串口卡，连接消防控制室图形显示装置或城市FAS系统； •MUDBUS卡，工业电子设备之间数据传送； •物联网终端，将系统运行信息及数据上传给智慧消防物联网云平台 感烟、感温探测器、火灾显示盘、手动火灾报警按钮、中继模块、输入/输出模块、警铃、设备数量按原有系统更换，数量投标人自行现场核算。 | 1 | 项 | 松江、海湾、利达华信 |
| 6 | 消防设施巡查系统 | 1、消防设施巡查系统可让巡查人员可手持智能终端设备对灭火器、水带、水枪等消防器材进行扫描，消防器材状态信息可及时反馈至系统界面 2、电脑端平台可生成消防器材二维码。 3、消防crt平台可上传位置平面图，可拖入消防器材到平面图中，显示实际位置。 4、可扫描灭火器、水带、水枪等消防器材，提交巡检时间、人员、及位置信息。 5、可扫描损毁的消防器材，在线生成维修单，可提交给校内维修人员或者消防维保方。 | 1 | 套 | 北京万霖、西安中工华仪 、上海铭控 |
| 7 | 系统平台（内外网） | 1、系统平台参数： 适用软件环境： Windows2008及以上，支持IIS，PHP5.6及以上；Linux 7.0及以上，Apache，PHP5.6及以上 数据库服务器：MYSQL5.6以上；建议使用，8G以上内存，四核Intel CUP，100G以上硬盘空间 PHP扩展：memcached fileinfo openssl Zend Guard Loader GD； 2、 云平台具有信息产业信息安全测评中心出具的安全安全测试报告。 具有CRT功能（楼层平面图设备显示）。 平台具有高危压力表实时数值及状态显示功能。 平台具有事件状态比例分析功能。 平台具有报警信息电话、短信、微信通知功能。 具有多人报警通知功能。 平台具有数据云存储功能，历史报警数据可查。 信息日志可查，平台自动记录事件处理人，处理时间。 平台可开设二级账号，便于值班人员、管理人员使用。 设备报警时，平台弹窗、声音同步报警。 手机APP与平台同步显示设备状态，接收报警信息。 以上参数应在产品彩页或说明书中反映，提供厂家彩页或说明书上传至电子标书中，否则按无效标处理。 | 1 | 套 | 北京万霖、西安中工华仪 、上海铭控 |
| 8 | 相关要求 | 一、系统要求 该系统包含大学活动中心自动报警系统整体设备更换，图书馆主机、文思楼、大学活动中心三台报警主机通过校园网传输火警、故障等相关信息至保卫处监控中心、消防水检测系统、消防设施巡查系统，整个系统主要由末端数据采集设备、信息采集传输设备及服务器、Web端（APP端）应用端组成。 （一） 总体要求 一是可以实时显示设备在线数量、离线数量，可快速查询离线状态设备情况。一旦末端探测器发生报警或报故障，监控首页快速提示，提醒人员排查隐患。隐患消除后现场确认，监控界面自动删除报警信息。二是结合百度地图，采用电子地图导航和定位技术，可显示设备安装位置、设备在线状态及报警状态。同时可局部显示建筑物周围的实景，为消防救援提供路线推荐，提高救援效率。三是长期实时收集报警、报故障数据，便于防火单位就设备运行及管理分析，为火灾事故提供可查询依据。 （二）水压监测系统要求 可以实时采集管道水压、水位传输至网络平台。通过对水系统的远程实时监测，快速发现系统异常及故障。消火栓管网压力、喷淋末端试水压力、屋顶消防水箱水位、消防水池水位、室外消火栓水压以及定位采用外网传送压力、液位数据，由具备NB-iot通信功能的压力表与液位计替代传统产品。NB-iot通讯压力表与液位计利用物联网技术将信号传输至云平台，实现对消防水系统全天候监控。 （三）消防设施巡查系统要求 消防设施巡查系统可让巡查人员可手持智能终端设备对灭火器、水带、水枪等消防器材对应二维码进行扫描，通过手机APP扫描设备对应二维码，扫描数据实时上传云端，用户通过使用方平台实时查看，备份数据，消防器材状态信息可及时反馈至系统界面中，便于及时掌握消防器材完好情况。 （四）自动报警系统要求 更换大学活动中心原有报警设备，图书馆主机（原主机号为JB一QG一LD¦28EQII）、文思楼（原主机型号为JB一3208T）、大学活动中心(原主机型号为EI-2000G)三台报警主机通过校园网传输火警、故障等相关信息至保卫处监控中心。自动报警主机的相关信息通过穿透模块转换将数据送入校园内网，由内网开发的平台（投标人自行开发组网）将数据送至保卫处监控中心。 二、其他要求 1、本项目设项目负责人，应具有一级注册消防工程师资格，中标单位需将项目负责人派驻现场，负责指导项目安装、调试工作，直至工程竣工验收，否则按缺席一天处罚10000.00元。 2、投标单位应有自己的物联监控平台场所，质保期内免费同步对黄山学院消防水箱、消防水池的液位和室外消火栓系统压力进行监管，中标后由采购人进行现场核实，不满足取消中标资格。 3、投标人所投产品应能将现场设备采集数据实时同步传送（含通过校园内部网传送）至保卫处监控中心。 4、中标单位承诺中标后签订合同前将所投产品的合法检验报告原件送至采购人核验，否则取消中标资格。 |  |  |  |