黄山学院采购项目需求表

□货物类   □√服务类需求

# 需求概况                            申购单位：（单位公章）

| 项目名称 | 黄山学院学生公寓开水服务合作采购项目 |
| --- | --- |
| 采购预算 | 100万元 （按每升流量收费报价，最高限价如下: 开水单价0.09元/升，支付方式必须包含支付宝和微信支付，按流量计费，精确到每分钱）。 |
| 供应商资格要求 | 1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定； 2、具有工商行政管理部门颁发的营业执照，且营业执照中注明的经营范围包含开水器生产或销售； 3、近3年（自2016年以来），具有高校相关服务经营案例； 4、本项目不接受联合体投标。 |
| 付款方式 | 由使用学生按实缴纳 |
| 供货及安装地点 (服务地点) | 黄山学院学生公寓 |
| 供货及安装期限 （服务期限、工期） | 合同签订后45天内完成（2019年8月底前完成） |
| 免费质保期 | 合同期内 |

二、需求一览表

第   包：包名

| 序号 | 名 称 | 主要服务要求 | 数量 | 单位 | 主要产品参考品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 学生公寓开水器服务 | 1、投标人全额投资，投放全新、优质产品并负责安装。投标人须承担所有设备及材料的采购、安装（包含上水、下水、电路敷设改造）、调试、检测、维保、培训、水电及经营管理等所有费用，特别注意电路改造时，三相平衡，电线分色，走空调专线，同时清除原开水服务器线路所有电线、电缆（具体方法由采购方水电中心指导）。另外，在开水器安装前，做好地面防水及下水槽，以防漏水和积水。注：改造后，必须恢复因除旧改造破损的区域。合作经营期限为三年，合作期满后，中标供应商自行将设备拆卸移走，否则，将做为废弃物处理。 2、设备安装调试时间：自接到中标通知书 45个工作日内完成设备安装调试，确保设备正常使用。 3、合作经营期内，中标供应商负责所投放产品日常使用过程中的管理、维护、漏电保护装置检测、漏水检查及外部保洁等。过滤装置每三个月更换一次，每学期开学前进行内部清洗一次。 4、热水器由中标供应商单独安装用水用电计量设备，投标人按照实际使用情况缴纳水费电费（到学校财务处），学校不另收管理费。 5、服务要求：工作人员需持证上岗。 6、服务响应时间：接通知后2个小时内到达现场，人工费、材料费、交通费等所有费用自行承担, 招标人不再另行支付其他任何费用。 7、中标方向学校缴纳履约保证金人民币10万元，合同期满，如无违约违规情况，学校将全额无息返还；如有违约情况（比如计量不准、学生投诉、安全事故等），将按相关法规扣罚或终止合同。 9、根据学校实际需求，学生公寓补点加装开水器。 | 1 | 项 |  |
| 2 | 开水机（即进式） | 1．额定电压：380V； 2．出口数量：1个； 3．取水空间尺寸（mm）：400～450 4．材质：304不锈钢或纳米合金材料 5．★加热功率≤12KW 6．★加热方式：即进式 7．★提供95℃以上热水 8．采用移动支付方式，输码操作。 9. 温度微电脑控制,彩色蓝屏液晶显示,水温达95℃以上。 10. 底座和电开水器合二为一联体的。 11. 即热式加热原理，加热内胆容积不超过5L。 12. 过滤装置完备。 13. 所有外接螺丝采用安全防盗专用螺丝。 | 104 |  | 诚善、水保康、爱隆 |
| 3 | 开水机（步进式） | 1．额定电压：380V； 2．出口数量：2个； 3．取水空间尺寸（mm）：400～450 4．材质：304不锈钢或纳米合金材料 5．★加热功率≤9KW 6．★加热方式：步进式，开水内胆90L. 7．★提供95℃以上热水 8．★采用移动支付方式，输码操作。 9. 温度微电脑控制,彩色蓝屏液晶显示,水温达95℃以上。 10. 底座和电开水器合二为一联体的。 11. 过滤装置完备。 12. 所有外接螺丝采用安全防盗专用螺丝。 | 20 |  | 诚善、水保康、爱隆 |
| 3 | 其他要求 | 本次采购为：1、学生宿舍率水校区30栋，每栋楼配备3台大型即热式电开水器，参数要求：功率≤12千瓦，内胆容量5升，共计：大型开水器90台。 2、学生宿舍横江校区13栋，1#、7#、8#、9#各4台步进式电开水器，10#、11#各2台步进式电开水器（功率≤9千瓦，水箱容量90升），共20台；2#、3#、4#、5#、6#、12#、13#各2台即进式电开水器台（功率≤12千瓦，内胆5升），共14台（具体布置由采购方宿管中心指导）。 （建议各投标企业到实地查看，否则导致的各种费用增加由投标企业自行承担）。 3、按每升流量收费报价，最高限价如下: 开水单价0.09元/升（支付方式必须包含支付宝和微信支付，按流量计费，精确到每分钱）。 4、所投品牌必须具有全国工业产品生产许可证，提供扫描件 5、如不是参考品牌，必须提供检验报告等证明材料证明产品的质量等于或优于参考品牌产品，证明材料至少需包含以上打星号项目。 |  |  |  |