**黄山学院自备水水泵采购询价单**

（**HSXYHW-2017-002**）

各经营单位：

我校自备水水泵房一台水泵需进行更新，现就该设备采购及安装进行询价，请具有相关资质的经营单位参与报价，按照清单要求，报出供货的最低价格。

报价清单：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **品目名称** | **规格及技术参数要求** | **数量** | **金额(元)** | **报价产品型号/生产厂家** |
| 1 | 水泵 | 规格型号：D85-45X2  1）D型单吸多级节段式离心泵，卧式安装；  2）水泵扬程90m，流量85m³/h；  3）配套电机37KW；  4）水泵的吸入口方向为侧面水平，出口方向垂直向上。轴向力由平衡盘来平衡，轴封采用填料密封。入口出口接管口径150mm ；  5）在清水环境（含固体颗粒低于0.1％），运行5000h无大修，效率下降不超过5％。  6）主要零件：进水段、中段、出水段、叶轮、导翼挡板、出水段导翼、轴、密封环、平衡环、轴套、尾盖及轴承体。以上均为铸铁制成。轴为优质炭素钢制成。  7）泵与电机、底座配套供应，可配共用底座或本身底座，厂方提供附件。电机功率与水泵匹配。 | 1台 |  |  |
| 2 | 电机 | 规格型号：三相37KW；  1）电动机额定电压为380V，额定频率为50Hz。  2）电动机为Y系列三相异步电动机，线圈采用99.99％优质无氧铜芯线绕制；  3）电动机是一般用途低压三相鼠笼型异步电动机基本系列。是全国统一设计的系列产品。  4）具备高效、节能、性能好、振动小、噪声低、寿命长、可靠性高、维护方便、起动转矩大。  5）安装尺寸和功率等级要求符合IEC标准。  6）采用B级绝缘、外壳防护等级为IP44，冷却方式IC411。 | 1台 |  |  |
| 3 | 安装与配套零部件 | 1）原旧水泵电机拆除；  2）新水泵电机安装与调试；  3）底座、连接件等所有配件 | 1项 |  | ------ |
|  | **合计报价** | **大写人民币：** | |  |  |

报价单位（盖章）： ；

联系人： ； 联系电话： ；

报价承诺：供货及安装期： ；产品质保期： ；

服务承诺： 。

**注：** 1、报价中含设备供应价、运输保险、安装、售后服务、税费等等全部费用；

1. 报价产品的规格及技术参数应与清单要求一致，中标签订合同后15日内完成供货及安装；
2. 付款方式：货到并完成安装调试经验收合格后，一个月内支付合同总额。供货方须交付合同额5%的质量保证金，供货期满一年，产品无质量问题，免息退还；
3. 报价前请实地勘察现场，以便了解安装环境和尺寸，便于搬运和安装。

报价表加盖单位公章并附营业执照复印件密封，请于2017年3月16日9：00时前送交黄山学院国有资产管理处。

联系人：张老师

联系电话（传真）：0559-2546662

黄山学院国有资产管理处

2017年3月9日