黄山学院文端楼教室空调采购安装项目  需求表

一、需求一览表

| 序号 | 名 称 | 主要技术参数 | 数量 | 单位 | 主要产品品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 分体式空调（含室内室外机） | 1、大1.5匹挂机 2、定频 3、能效等级3级 ★4、制冷量≧3500W ★5、制冷输入功率≦1100W 6、制热量≧3850W 7、制热输入功率≦1150W 8、电辅热有且≦1000W 9、能效比≧3.2 10、仅采购 | 5 | 台 |  |
| 2 | 分体式空调（含室内室外机） | 1、2匹挂机 2、定频 3、能效等级3级 ★4、制冷量≧5000W ★5、制冷输入功率≦1550W 6、制热量≧5700W 7、制热输入功率≦1750W 8、电辅热有且≦1200W 9、能效比≧3.25 10、仅采购 | 5 | 台 |  |
| 3 | 立柜空调机（含室内室外机） | 1、3匹立柜机 2、定频 3、能效等级3级 ★4、制冷量≧7.2kw ★5、制冷输入功率≦2.35kW 6、制热量≧7.8kW 7、制热输入功率≦2.35kW 8、电辅热有且≦1.8kW 9、能效比≧3.05 10、仅采购 | 5 | 台 |  |
| 4 | 立柜空调机（含室内室外机） | 1、5匹立柜机 2、定频 3、能效等级3级 ★4、制冷量≧12kw ★5、制冷输入功率≦3.85kW 6、制热量≧12.5kW 7、制热输入功率≦3.9kW 8、电辅热有且≦3.5kW 9、能效比≧3.1 10、含采购安装 | 4 | 台 |  |
| 5 | 四面出风天井机（含室内室外机） | ★1、制冷量≧12kw 2、制热量≧12.5kw ★3、制冷功率≦3.9kW 4、制热功率≦3.9kW 5、能效等级≦3级 6、能效比≧3.1 7、循环风量≧1750m3h8、电源：380（220）V~50Hz 9、内机噪音≤52dB 10、含采购安装 | 10 | 台 |  |
| 6 | 四面出风室内机 | ★1、制冷量≧11.2kw 2、制热量≧12.5kw 3、功率≦0.20kw ★4、噪声≦44dB(A) 5、风量≧1850m3h6、电源：220V~50Hz 7、含采购安装 | 8 | 台 |  |
| 7 | ▲四面出风室内机 | ★1、制冷量≧12.5kw 2、制热量≧14.0kw 3、功率≦0.20kw ★4、噪声≦44dB(A) 5、风量≧1850m3h6、电源：220V~50Hz 7、含采购安装 | 74 | 台 |  |
| 8 | 四面出风室内机 | ★1、制冷量≧14.0kw 2、制热量≧16.0kw 3、功率≦0.20kw ★4、噪声≦44dB(A) 5、风量≧1850m3h6、电源：220V~50Hz 7、含采购安装 | 12 | 台 |  |
| 9 | 全直流变频多联室外机 | ★1、制冷量≧56.0kw 2、制热量≧63.0kw ★3、制冷功率≦16kw 4、制热功率≦16.55kw 5、噪声≦62dB(A) 6、电源：380V 3N~50Hz 7、含采购安装 | 3 | 台 |  |
| 10 | 全直流变频多联室外机 | ★1、制冷量≧134kw 2、制热量≧150kw ★3、制冷功率≦38kw 4、制热功率≦39.5kw 5、噪声≦69dB(A) 6、电源：380V 3N~50Hz 7、含采购安装 | 1 | 台 |  |
| 11 | 全直流变频多联室外机 | ★1、制冷量≧179kw 2、制热量≧200kw ★3、制冷功率≦53kw 4、制热功率≦54.5kw 5、噪声≦71dB(A) 6、电源：380V 3N~50Hz 7、含采购安装 | 1 | 台 |  |
| 12 | 全直流变频多联室外机 | ★1、制冷量≧201kw 2、制热量≧226kw ★3、制冷功率≦57.5kw 4、制热功率≦59.2kw 5、噪声≦73dB(A) 6、电源：380V 3N~50Hz 7、含采购安装 | 3 | 台 |  |
| 13 | 多联机室外机共性要求 | 1.冷暖类型：冷暖型 ★2.压缩机全部采用直流变频； 3.IPLV(C)限定值：不低于《多联式空调（热泵）机组能效限定值及能源效率等级》（GB21454-2008）中附录A规定的限定值 4.噪音：≤73dB(最大风量时噪音） 5.电源性能：380V/50Hz 6.环境温度：在 -20°C至50°C均能正常启动和运行； 7.冷媒：采用R410A环保冷媒； ★8.保温：采用橡塑保温（A级）。冷媒管及分歧接头保温厚度不小于20mm，30mm以上铜管保温厚度不小于25mm；冷凝管保温厚度不小于15mm； 9.其他功能：★智能除霜、★防雷、防积雪、防逆风以及电网修复功能。 | 1 | 项 | 与主设备配套 |
| 14 | 多联机安装辅材费 | 含冷媒管、冷凝水管、分歧管、支吊架、室内白色ADS空调装饰护套盖管及管件软管等全套配件（94台*6米/台）、防腐绝热工程材料及安装、开孔、室内外机吊装就位、设备和材料运输及装卸、开机调试等（参考图纸）。使空调正常安装、调试、启动、运行、维护等所需的一切运装机器、工具、设备（除空调内外机）、人员、辅材、附件、安装费用。 | 1 | 项 | 与所投品牌相符 |
| 15 | 辅材、配件 | 包含室内外机正常运行所需的铜管、排水管、信号线、保温管、缠带、吊筋、镀锌支架（加强加固型）、管卡、各种螺栓螺母、穿孔、连接件等所有除第9项所需的材料。室内室外机预留电源线不够时自行补齐电源线。报价应包含在1-11项，不予签证。 | 1 | 项 | 与所投品牌相符 |
| 16 | 安装、试验等 | 本项目为交钥匙工程，报价含产品生产、运输<送达至甲方指定地点并下货>、安装（百叶拆装、按规范要求恢复原样）费、调试费、主材费、辅材费、高空安装费用、开洞及封堵费、检验及售后服务、税金、劳保基金、总包服务费等一切费用。报价应包含在1-15项，不予签证。 | 1 | 项 | / |

注：1、序号第1至12项所涉及产品需为同一品牌。
        2、投标人需承诺中标公告发出后7个工作日内提供所投产品品牌生产厂家针对本项目出具的专项授权书原件（加盖红章）与服务承诺原件（加盖红章），未承诺的按无效标处理；已承诺但未能在规定时间内提供的将取消其中标资格，同时顺延下一名候选单位。重新发出中标公告后7个工作日内，候选单位提供所投产品品牌生产厂家针对本项目出具的专项授权书原件（加盖红章）与服务承诺原件（加盖红章）。若两家候选单位均未能提供，则该项目重新招标。（承诺函格式自拟，投标时需将承诺函上传至电子投标文件中）

3、标“▲”号为核心产品，标“★”号参数为主要技术参数，非标注“★”参数为非主要技术参数。

### 二、商务要求

| 序号 | 内容 | 要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 合同签订地点 | 黄山学院 |
| 2 | 供货完成时限 | 合同签订后45日历日完成全部工程 |
| 3 | 货物质保期 | 项目验收合格后贰年（整机质保） |
| 4 | 货物售后服务 | 按照中标单位承诺的免费上门保修服务年限 |
| 5 | 验收 | 业主按相关规定一次性验收合格 |
| 6 | 付款 | 付款人：黄山学院 付款方式：项目验收合格后半个月内一次性支付结清。由买方通过“电子化政府采购系统”上传验收报告、发票原件等信息。经财政部门审核后，由买方按申报的资金支付方式向卖方支付合同价款。 |
| 7 | 履约保证金 | 1、中标人的投标保证金转为履约保证金，项目验收合格后予以退还。 2、由中标人在签订采购合同前向采购人交纳中标金额8%的履约保证金，项 目验收合格后履约保证金自动转为质量保证金，质保期满一年后无质量问题 返还60%，尾款在质保期全部结束后无质量问题一个月内无息返还。 |
| 8 | 其他 | 以下标“√”的为本项目要求，其余未标“√”的不属于本项目要求： □如果投标文件中附有外文资料，必须附上这些外文资料的中文翻译件。对于关键性的证明文件，投标人应在投标文件中提供与外文内容相同、且由同一人签署（或盖章）的中文件，或经国内公证部门公证的中文翻译件。 □投标人所提供的货物服务，如果是国家实行许可证、计量证、压力容器证等生产、经营准入制度的，投标人应在投标文件中附上有关证书。 □如有进口产品，应在投标文件中提供通过中国海关报关验放进入中国境内的相关材料。 □若所提供的产品为国家鼓励、扶持的或节能、环保产品，应在投标文件中附有省级以上主管部门颁发的证书或国家职能部门确定的节能环保产品目录。 |