黄山学院政府采购项目需求表

- 项目概况

黄山学院逸夫综合楼、知园小区、逸夫图书馆、大学生活动中心、风雨操场、学生公寓、文思楼、文峰楼等场所为人员密集场所，其消防设施的正常运行，关系到我校的消防安全。为确保消防安全，延长消防设施的使用寿命，根据《中华人民共和国消防法》，黄山学院对火灾报警系统设施、喷淋系统、消火栓给水系统、防排烟系统故障检测、应急抢修等工作引入维保公司。

## 服务需求

一、维保范围、方式、周期
    （一） 维保范围：黄山学院逸夫图书馆、大学生活动中心、风雨操场、文思楼、文峰楼火灾报警系统设施、自动喷水灭火系统、消火栓给水系统、防排烟系统、安全疏散系统等与消防有关的设施设备的维护保养、故障检测、应急抢修等工作；逸夫综合楼、知园小区火灾报警系统设施、消火栓给水系统、安全疏散系统等与消防有关的设施设备的维护保养、故障检测、应急抢修等工作；北区学生公寓7-12栋，南区29-30栋室内消火栓给水系统（含泵房及相关设施），全校室外消火栓、水泵接合器的维护保养、故障维修、更新、应急抢修等工作。

（二）维保方式：本次消防设施维修保养报价采取全包形式（由人为因素和非人为因素造成的损坏均包含在内），即消防设施在维修、保养过程中产生的人工费、材料费（含更换零部件费）、机械费（含仪器检验费）、运输费、税费等所有与之相关的费用均含在投标报价内，招标人将不再支付除中标价格以外的其他任何费用。

（三）维保周期：12个月为一个保期。

（四) 服务期限：24个月。

二、维保检测、抢修方式与要求
（一）维护检测、保养
   在校方工作人员参与下，维保方按照《建筑消防设施检测技术规程》要求，每周对维保范围内的所有消防系统进行一次全面维护检测和常规保养，对故障进行原因排查与解决处理。24小时响应校方报修电话，并免费向校方提供操作培训与技术咨询服务。为了使维保单位全面掌握维保工作量，现对维保检测和常规保养主要工作内容作如下要求：

1、室内消防栓系统的维护保养

（1）每周检查消防栓箱配置是否完整齐全，包括检查每个消防栓口的静压是否符合设计规范要求，检查栓口橡胶是否老化、龟裂或脱落，检查水带是否霉烂、穿孔，检查卷盘胶管是否老化、龟裂，检查破玻按钮是否破碎；

（2）每周检查测试消防栓破玻系统，试验破玻按钮，警铃是否鸣响、消防水泵是否启动、消防中心是否有报警信号及消防水泵状态显示；

（3）每周检查各阀门是否处于正常工作状态，是否完好不渗漏；

（4）每周检查保养消防栓系统的水泵接合器，确保完整、不渗漏；

（5）每周试验消防栓，检查其喷水充实水柱是否达到规范或设计要求；

（6）每周试验安全泄压阀是否灵敏、可靠，检查水锤吸纳器工作是否有效；

（7）每周检查消防栓管网的减压阀及其过滤器是否正常，定期清洗过滤器；

（8）每周检查阀门是否开关灵活、有效，阀门关闭不严或不能灵活使用的应及时修理，对阀门的接触面发现有缺陷的，需进行研磨工作，无法修复的予以更换。定期对阀门转动部位和螺栓加黄油润滑；

（9）每周检查止回阀启闭是否灵活、有效；

（10）每月对消防栓系统管网进行全面检查，对腐蚀严重的管道予与更换，对油漆脱落的管道及时除锈刷防锈漆和标志漆。                                                   2、自动喷水灭火系统的维护保养

（1）每周检查试验楼层喷淋管网末端试验装置是否正常（水压、流量是否达到要求）；

（2）每周检查试验水流指示器动作是否灵敏，报警是否及时准确，复位是否正常，消防中心是否有显示等；

（3）每周检查喷淋头、管道是否完好，有无爆裂隐患；

（4）每周检查各个阀门是否处于正常开启状态，试验楼层信号阀门开关是否灵活，消防中心是否有关闭信号显示；

（5）每周检查保养喷淋系统的水泵接合器，确保完整、不渗漏；

（6）每周定期试验安全泄压阀是否灵敏、可靠，检查水锤吸纳器工作是否有效；

（7）每周检查喷淋立管的自动排气阀的工作状态是否正常；

（8）每周检查试验湿式报警阀、水力警铃动作是否灵敏，喷淋泵是否启动，消防中心显示是否准确；

（9）每周定期检查阀门是否开关灵活、有效，阀门关闭不严或不能灵活使用的应及时修理，对阀门的接触面发现有缺陷的，需进行研磨工作，无法修复的予以更换。定期对阀门转动部位螺栓加黄油；

（10）每周检查止回阀启闭是否灵活、有效；

（11） 每月对喷淋系统管网进行全面检查，对腐蚀严重的管道予与更换，对油漆脱落的管道及时除锈刷防锈漆和标志漆。

3、火灾自动报警系统的维护保养

（1）每月用专用测试仪器分期分批次全面测试探测器的动作及确认灯的显示，试验烟、温感探测器动作是否灵敏；

（2）每周检查试验主控屏是否正常，有报警信号源时是否正确显示某区探测器动作，警铃蜂鸣是否鸣响；

（3）每周试验手报按钮报警，本层及其上、下各一层警铃是否动作鸣响，消防中心显示报警区域是否准确；

（4）每周检查主控屏和联动控制屏的各项输入、输出显示功能是否正常，并全面清洁、保养；

（5）每周检查各个界面（模块）和主机系统外围设备的通信、控制信号是否正常，检查界面（模块）输出电压是否正常，确保正常运行；

（6）每周检查工作电池组、充电器的工作状态以及检查备用电池的电压及其他指标参数是否符合要求；

（7）每周检查系统设备所有接线端子是否松动、破损和脱落；

（8）每月对备用电源进行1～2次充放电试验；1～3次主和备用电源自动切换试验；

（9）每周定期对感烟、感温探测器进行清洁，必要时进行清洗，确保报警灵敏；

（10）每周定期检测报警主机控制程序是否有乱码，确保主机功能正常；

（11）每周测试报警主机系统的接地电阻是否满足要求，并做好记录。

4、防火卷帘的维护保养

（1）每周试验感烟、感温探测器的联动卷帘降落的功能是否正常；

（2）每周试验现场手动控制按钮的功能是否正常，试验防火卷帘远程启降功能是否正常；

（3）每周试验防火卷帘控制器的功能是否正常；

（4）每周检查试验卷帘导轨和转动机构（含链条）运转是否正常，检查卷帘叶片有无变形；

（5）每周试验防火卷帘的联动功能是否正常，降落时消防中心有无显示。

5、通讯系统的维护保养

（1）每周检查消防专用电话或插孔是否完好；

（2）每周定期试验每个消防专用电话或插孔的通讯是否畅通，语音是否清晰、响亮，消防中心电话主机显示通话部位是否正确。

6、消防广播的维护保养

（1）每周试验火灾应急广播设备的功能是否正常。在试验中不论扬声器当时处于何种工作状态，都应能紧急切换到火灾事故广播上，音响清晰；

（2）每周检查保养消防扬声器，测试楼层扬声器的效果，声响是否 响亮清晰；

（3）每周定期对消防广播主机进行一次检测维护保养；

（4）每周试验消防广播的选层广播功能是否正常。

7、消防联动系统（含防排烟系统）的维护保养

（1）每周检查试验消防正压送风机（排烟风机）及正压送风阀（排烟阀）的联动功能是否正常；

（2）每周测试空调通风系统、排风系统的防火阀功能及联动讯号功能是否正常；

（3）每周测试消防电梯的人工迫降的信号功能是否正常；

（4）每周测试非消防电梯迫降首层的信号和联锁信号功能是否正常；

（5）每周测试以上各联动机构消防中心相应控制屏的讯号是否正常；

（6）每周测试楼层非消防电源自动切断功能是否正常；

（7）检查试验联动警铃的功能是否正常；

（8）每周检查试验联动广播的功能是否正常；

（9）每周测试正压送风机（排烟风机）现场和远程启停控制功能是否正常；

（10）每周对正压送风机（排烟风机）、正压送风阀（排烟阀）进行保养，对转动部位加润滑油并调整风机皮带松紧度等。

8、水泵、恒压泵、控制柜、联动柜的维护保养

（1）每周检查试验自动和手动启动消防水泵，观察流量、压力、运行电流是否正常，并做好记录存档；

（2）每周检查各控制柜到消防中心信号是否正常，控制柜各指示灯各功能是否正常；

（3）每周定期检查联动柜内部电路，测试其功能是否正常，并进行吸尘、紧固接线的保养工作；

（4）每周检查消防水泵主备电源自动切换装置是否正常。打开水泵出水管上的放水试验阀，用主电源启动消防水泵，消防水泵启动应正常；关掉主电源，主、备电源切换正常，试验1-3次；

（5）每周测试水泵的运转及对地电阻是否符合要求，并做好记录；

（6）每周定期测试消防水泵的故障自投功能是否正常；

（7）每季度添加或更换水泵的润滑油。

9、应急疏散系统的维护保养

（1）每周检查防火门的开启力度是否适中，闭门器有无漏油或松动；

（2）每周检查双扇防火门的关闭顺序是否正确；

（3）每周检查防火门的密封性是否良好，钢质防火门有无生锈、脱漆现象；

（4）每周检查应急灯、出口指示灯、疏散指示灯的外观是否完好，灯炮（管）有无烧毁，充放电试验是否正常；

（5）每月测试应急灯、出口及疏散指示灯的蓄电量是否达到规范要求时间。

10、室外消火栓的维护保养

（1）每季度检查出水口闷盖是否密封，有无缺损，开启大、小闷盖,放掉锈水,清除污物,对润滑部位擦洗加油(膏),将大、小闷盖旋紧；

（2）每月用专用扳手转动消火栓启闭杆，观察其灵活性。必要时加注润滑油；

(3）每月检查栓体外表油漆有无剥落，有无锈蚀，如有应及时修补；

（4）每月对地上消火栓逐一进行出水试验；

（5）每月定期检查消火栓前端阀门井；

（6）对故障室外消火栓及阀门及时维修，更换；

（7）做好室外消火栓冬季的保温、保养等防护工作。

11、水泵结合器的维护保养

（1）每季度在螺纹处涂上润滑油脂,以免锈死；

（2）每月检查密封件是否老化、漏水，如老化应及时更换；

（3）每月检查水泵接合器外表油漆有无剥落，有无锈蚀，如有应及时修补；

（4）对故障室外水泵接合器及时维修，更换。

（5）做好水泵接合器冬季的保温、保养等防护工作

三、故障突击抢修
    当维保单位接到故障抢修通知后，应立即（10分钟内）到达现场对该故障进行抢修。一般故障应该立即排除，严重故障维保方应增加技术力量在12小时内修复，外送修理项目7日内完成修复，期间采取应急安全措施，同时报保卫处备案。
四、消防设施维护、保养技术服务要求

1、维保单位按照消防法律法规，以及《建筑消防设施的维护管理》（GB 25201）等消防技术标准规定的内容、程序、周期等要求，开展消防设施检查、维修、保养、测试等技术服务，确保消防设施完好有效；

2、维保单位在巡查、巡检中发现消防设施存在问题、故障，或者接到委托方通知要求维修的，能够当场修复的应当立即修复解决；没有条件立即修复解决的，应当在12小时内组织维修，尽快排除故障；

3、开展技术服务应当作出客观、完整的记录，记录表采用《建筑消防设施的维护管理》（GB 25201）附录规定的统一的记录表式样，由经办人、项目负责人签名，并经委托方管理人员确认；

4、免费为招标方操作人员提供消防设施的相关技术咨询与培训，确保其能正常操作；

5、因重大节日、活动消防安全需要，配合校方对消防设施进行检测和消防检查、消防培训，以及其它相关工作。做好消防设施资料建档工作，及时更新台帐资料。

五、违约责任
    1、若维保建筑和设施在中标单位维保期间内发生火情，因火灾报警系统未及时发出警报或消防供水系统水压不足、无水等消防系统故障而酿成火灾的，中标单位必须承担全部责任并赔偿所有损失，学校有权单方面终止合同。

2、中标单位应对消防设施进行检查、调试、维修，使整个消防系统具备报警、联动、自动灭火等应有的消防功能，各项运行状态正常，若维保方不能够按照故障突击抢修要求，不能够在规定的时间内进行抢修，学校将根据实际情况，每次扣除全年维保费用的1%-3%，发生3次抢修不及时的，学校有权单方面终止合同，全部责任由中标单位负责。
     3、中标单位不能够按照日常维保要求，不能够在规定的时间内进行维保，学校将从维保费用扣除2000元，若发生2次维保不及时的，学校有权单方面终止合同，全部责任由中标单位负责。
     4、若因维保方失职、怠工等原因造成消防设施运行不正常，经学校或公安消防机关检查发现存在无法自动报警、灭火等严重问题，学校有权终止与维保方合作关系，视作维保方违约，并追究维保方相关责任。
     5、若因维保方失职、怠工等原因使得消防设施运行不正常，造成火灾等严重后果的，中标方因承担所有法律责任及经济赔偿责任。
六、报价要求

本次消防设施维修保养报价采取全包形式（由人为因素和非人为因素造成的损坏均包含在内），即消防设施在维修、保养过程中产生的人工费、材料费（含更换零部件费）、机械费（含仪器检验费）、运输费、税费等所有与之相关的费用均含在投标报价内，招标人将不再支付除中标价格以外的其他任何费用。

七、其他要求

1、投标方对消防设备现有状况，使用频率，零配件有无来源保障及困难程度进行周密研究和安排，做出判断和估计，并体现在投标文件和投标报价中，中标后签订合同和维修实施过程中，不得以不完全了解设备情况等任何借口为由，提出任何形式的增加报价要求；

2、中标单位需按照国家有关标准，操作规程，尽职尽责对所承担的消防设施进行维修、保养，所安排的操作人员需经过相关培训认证并取得上岗资格；

3、投标价中应包括现有系统或设备问题修复的所有费用与两年维保的费用；

4、保证供应的设备和零部件均为符合国家质量标准的、环保型产品，提供合格证明；

5、要求在每次维修后填写一份维修报告，写明维修情况和零配件的使用情况,并交招标方管理人员签字确认；对于在维保过程中因操作失误或不按规程操作，给双方或第三方造成人身或财产损失的，均由中标单位承担赔偿责任；

6、投标人务必实地考察，认真制定维修保养方案和安全施工方案，并自行提供全部的施工设备；（实地考察联系人：陈老师，电话15955903140）

7、中标单位在本年度保期期满之前向学校提出消防设施合格检测 申请，学校指定第三方检测机构（消防部门认可的）对维保范围内的消防设施进行检测，若认定系统正常后方可进行第二周期维保，否则，学校有权单方面终止合同，并扣除一个周期维保费用的10%作为赔偿，检测费用包含在投标报价中；

8、一个维保周期满，待第三方检测机构（消防部门认可的）认定系统正常后，结算一个周期维保费用，一个维保周期费用为中标额的一半；

9、中标方需派出维保工作人员常驻校内，每天上午8:00-11:30，下午14:00-17:30必须到消防科签到，以便突发情况的及时处理。