第三章  采购需求

| 设备名称 | 主要技术参数 | 数量 | 参考品牌 |
| --- | --- | --- | --- |
| 室内消火栓泵 | 1、名称：室内消火栓泵 2、型号：流量:45L/S；扬程:0.7MPa、n=2950r/min；功率:55Kw；吸水口口径DN150。 3、规格：按设计要求 4、材质：金属 | 2台 | 凯泉、东方、熊猫 |
| 消防增压稳压设备 | 1、名称：消防增压稳压设备 2、规格、型号： XW(L)-Ⅱ-X-A 配D1000隔膜式气压罐一个 Vx=300L ; 增压稳压泵两台一用一备Q=1.5L/S H=45m、N=2.2kw、稳压泵启泵压力0.55MPa、停泵压力0.60MPa。 3、固定方式：基础槽钢 4、备注：含必须的基座、阀门、电接点压力表等满足完全功能的所有水、电配件。 | 1套 |  |
| 排污泵 | 1、名称：排污泵 2、型号：Q=23m3/h、H=15m、N=1.5kw 3、规格：按设计要求 4、材质：金属 | 2台 |  |
| 配电柜-双电源 | 1、名称：配电柜-双电源 2、型号：XAT 3、规格：按设计 4、安装方式：详见设计图纸 | 1台 | 断路器等主要元器件：施耐德、ABB |
| 配电柜-消防巡检柜 | 1、名称：配电柜-消防巡检柜 2、型号：XJX 3、规格：按设计 4、安装方式：详见设计图纸 | 1台 | 断路器等主要元器件：正泰电工、特变电工、福田电器、德力西 |
| 配电柜-消火栓 | 1、名称：配电柜-消火栓 2、型号：XFX 3、规格：按设计 4、安装方式：详见设计图纸 | 1台 |  |
| 配电柜（星三角启动方式）-消火栓泵机械应急启动 | 1、名称：配电柜（星三角启动方式）-消火栓泵机械应急启动 2、型号：XFYJ 3、规格：按设计 4、安装方式：详见设计图纸 | 1台 |  |
| 配电箱-排污泵 | 1、名称：配电箱-排污泵 2、型号：APE2 3、规格：按设计 4、安装方式：详见设计图纸 | 1台 |  |
| 配电箱-稳压泵 | 1、名称：配电箱-稳压泵 2、型号：APE1 3、规格：按设计 4、安装方式：详见设计图纸 | 1台 |  |
| 基础槽钢（采用减震器底座） | 1、名称：基础槽钢含防腐（采用减震器底座） 2、规格：[10# 3、材质：钢 | 11.2m |  |
| 配管 | 1、名称：焊接钢管 2、材质：铁制 3、规格：SC32 4、配置要求：按设计要求 5、接地要求：等电位跨接 | 9.18 m |  |
| 配管 | 1、名称：焊接钢管 2、材质：铁制 3、规格：SC70 4、配置要求：按设计要求 5、接地要求：等电位跨接 | 23.22 m |  |
| 配管 | 1、名称：过路钢管 2、材质：铁制 3、规格：DN100 4、配置要求：按设计要求 5、接地要求：等电位跨接 | 28m |  |
| 电力电缆 | 1、名称：电力电缆 2、型号：WDZN-YJY 3、规格：WDZN-YJY-5X6 4、材质：铜 5、敷设方式、部位：穿管敷设 6、电压等级：1KV以内 | 13.51 m | 江苏东旭、中煤、索谷 |
| 电力电缆 | 1、名称：电力电缆 2、型号：WDZN-YJY 3、规格：WDZN-YJY-3X50 4、材质：铜 5、敷设方式、部位：穿管敷设 6、电压等级：1KV以内 | 16 m |  |
| 电力电缆 | 1、名称：电力电缆 2、型号：WDZN-YJY 3、规格：WDZN-YJY-3X50+1X25 4、材质：铜 5、敷设方式、部位：穿管敷设 6、电压等级：1KV以内 | 16 m |  |
| 电力电缆 | 1、名称：电力电缆 2、型号：WDZN-YJY 3、规格：WDZN-YJY22-4X95 4、材质：铜 5、敷设方式、部位：穿管或埋地敷设 6、电压等级：1KV以内 7、备注：含路面破除及恢复34㎡（余渣外运）、沟槽挖填24m³（余土外运）、铺砂盖砖68m、电缆过线井2座 | 180 m |  |
| 电缆头 | 1、名称：电缆头 2、型号：WDZN-YJV 3、规格：WDZN-YJY-3X50 4、材质、类型：铜鼻、热缩绝缘等 5、安装部位：穿管敷设 6、电压等级(kV)：1KV以内 | 4个 |  |
| 电缆头 | 1、名称：电缆头 2、型号：WDZN-YJV 3、规格：WDZN-YJY-3X50+1X25 4、材质、类型：铜鼻、热缩绝缘等 5、安装部位：穿管敷设 6、电压等级(kV)：1KV以内 | 4个 |  |
| 电缆头 | 1、名称：电缆头 2、型号：WDZN-YJV 3、规格：WDZN-YJY22-4X95 4、材质、类型：铜鼻、热缩绝缘等 5、电压等级(kV)：1KV以内 | 4个 |  |
| 就地水位显示装置（智能型） | 1、名称：就地水位显示装置（智能型） 2、规格：按设计要求 3、线制：总线制 | 1台 |  |
| 液位仪 | 1、名称：液位仪 2、规格：UQK—2 | 1台 |  |

注：1、本项目报价时包含设备采购、安装及调试等一切费用，投标人设备安装完成后确保采购人能正常使用后再进行验收程序。

2、投标人认为需要到现场实地查看的可以自行前往。

3、以上清单中所列品牌均为参考品牌，不作为指定品牌，投标人可以自行选择其它品牌报价，但各投标单位必须在询价响应文件中提供相关证	明材料证明所报产品品质、档次、性能、技术参数不低于或相当于参考品牌。